## Strona tyt.
PRZEDMIAR
Nazwa zadania inwestycyjnego:
„Budowa podczyszczalni ścieków generowanych na terenie zlewni należącej do MPL Warszawa-Modlin Sp. z o.o.”
Inwestor: | MPL - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki MPL - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Wykonawca: | Paweł Rusinowski 07-410 Ostrołęka ul. Sadowa 1
Lokalizacja: | m. Modlin, miasto pow. Nowy Dwór Mazowiecki numer działki: 1/42 i 1/53 w obrębie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwór Mazowiecki.
Opis robót: | ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE RBM z DOSTAWĄ TECHNOLOGII, ZASILANIA EL., STEROWANIA i AKPiA
Kosztorysowa wartość robót: |  |  |  | 0
| Podatek VAT: |  | 23% | 0
Wartość robót ogółem: |  |  |  | 0
Słownie: | ………………………………………………………………………………………………….. złotych
Pozycje: | 1 | Roboty budowlane i instalacyjne Sieci zewnętrzne i międzyobiektowe
| 2 | Dostawa maszyn i wyposażenia technologicznego, wraz z montażem
| 3 | Roboty elektryczne
| 4 | Rozruch technologiczny
Obiekty:
| 1 | Budynek Techniczno-socjany Nr 1 z węzełem wstępnego i mechanicznego podczyszczania i inst. odwadniania osadu
| 2 | Zbiorniki uśredniające Ob. NR 2A i 2B z Komorą zasuw
| 3 | Studnie rozdziału ścieków ob. SZ1 i SZ2
| 4 | Bioreaktory. Ob. Nr 3A i 3B
| 5 | Zbiornik osadu nadmiernego Ob. NR 6
| 6 | Pompownia ścieków oczyszczonych Ob. Nr 7
Podstawa wyceny: |  | Zbiory wskaźników cenowych dla budownictwa ogólnegio i przemysłowego BISTYP CONSULTING 2014 r.; SEKOCENBUD poziom cen III Kw 2016 r, Technologia Analiza własna.
WYKONAWCA:
|  |  |  | Data: | ……………..2016 r.
pieczęć i podpis Wykonawcy

## WYKAZ CEN DO OFERTY
1. Wykaz cen - Zestawienie zbiorcze
Wykaz Cen Nr | Tytuł | Kwota w PLN bez VAT | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN łącznie z VAT
1 | Roboty budowlane i instalacyjne Sieci zewnętrzne i międzyobiektowe | 0 | 0 | 0
2 | Dostawa maszyn i wyposażenia technologicznego, wraz z montażem | 0 | 0 | 0
3 | Roboty elektryczne | 0 | 0 | 0
4 | Rozruch technologiczny | 0 | 0 | 0
RAZEM |  | 0 | 0 | 0
CENA OFERTOWA DO PRZENIESIENIA DO FORMULARZA OFERTY |  |  | 0
1 | ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
Wykaz cen nr 1a – Obiekty technologiczne: rbm
Lp. | Opis | Jednostka | Kwota w PLN bez VAT | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN łącznie z VAT
1.0 | Budynek Techniczno-socjany Nr 1 z węzełem wstępnego i mechanicznego podczyszczania i inst. odwadniania osadu
1.0.1 | Roboty budowlane | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.0.2 | Instalacje wewnętrzne WOD-KAN, WENTYLACJA,CO |  | 0 | 0 | 0
1.0.3 | Razem Budynek techniczny nr 2 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.2 | Zbiorniki uśredniające Ob. NR 2A i 2B z Komorą zasuw Kz
1.2.1 | Roboty budowlane | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Razem zbiornik uśredniający Ob. Nr 2 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.3 | Płyta fundamentowa pod Bioreaktory. Ob. Nr 3A i 3B
1.3.1 | Roboty budowlane | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Razem reaktor biologiczny nr 3a | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.4 | Zbiornik osadu nadmiernego Ob. NR 4
1.4.1 | Roboty budowlane | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Razem zbiornik osadu nadmiernego Ob. Nr 4 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.5 | Pompownia ścieków oczyszczonych Ob. NR 5
1.5.1 | Prefabrykowana pompownia z kregów żebetowych na podstawie betonowej z betonu C35/45 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Razem Pompownia Ob. Nr 5 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.6 | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  | 0 | 0 | 0
Wykaz cen nr 1b – Sieci zewnętrzne i międzyobiektowe + instalacje obiektowe wod-kan. co.
Lp. | Opis | Jedn. | Kwota w PLN bez VAT | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN łącznie z VAT
1.b.1 | Rurociągi technologiczne międzyobiektowe | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.b.2 | Sieć wodociągowa, przyłącza , Hp | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.b.4 | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  | 0 | 0 | 0
Wykaz cen nr 1c – Zagospodarowanie terenu, drogi wewnętrzne, ciagi piesze, zieleń, ogrodzenie i mała architektura
Lp. | Opis | Jedn. | Kwota w PLN bez VAT | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN łącznie z VAT
1.c.1 | Drogi, parkingi, place i chodniki – budowa nowych i remont istniejących nawierzchni dróg, placów i chodników (w tym odwodnienia liniowe) | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.c.2 | Uporządkowanie placu budowy (w tym koszty wyburzeń i ukształtowania terenu) | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.c.3 | Zieleń i ukształtowanie terenu | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.c.4 | Ogrodzenie i mała architektura | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.c.5 | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  | 0 | 0 | 0
Wykaz cen nr 1d – Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni + Uporządkowanie placu budowy
Lp. | Opis | Jedn. | Kwota w PLN bez VAT | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN łącznie z VAT
1.d.1 | Droga zewnętrzna dla ruchu ciężkiego (w tym odwodnienia liniowe) | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.d.2 | Uporządkowanie Placu Budowy | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.d.3 | Oznakowanie drogowe | Ryczałt | 0 | 0 | 0
1.d.4 | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  | 0 | 0 | 0
TECHNOLOGIA
Wykaz cen nr 2 – Obiekty technologiczne: wyposażenie technologiczne
Lp. | Opis | Jednostka | Kwota w PLN bez VAT | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN łącznie z VAT
2.1 | Budynek Techniczno-socjany Nr 1 z węzełem wstępnego i mechanicznego podczyszczania i inst. odwadniania osadu
2.1.1 | Wyposażenie technologiczne wraz z montażem | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Razem Budynek techniczny nr 1 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.2 | Zbiorniki uśredniające Ob. NR 2A i 2B z Komorą zasuw
2.2.1 | Wyposażenie technologiczne wraz z montażem | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Razem zbiornik uśredniający Ob. Nr 5 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.3 | Bioreaktory. Ob. Nr 3A i 3B
2.3.1 | Wyposażenie technologiczne wraz z montażem | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Razem reaktor biologiczny nr 3a | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.4 | Zbiornik osadu nadmiernego Ob. NR 4
2.4.4 | Wyposażenie technologiczne wraz z montażem | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Razem zbiornik osadu nadmiernego Ob. Nr 4 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.5 | Pompownia ścieków oczyszczonych Ob. NR 5
2.5.1 | Roboty budowlane | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Razem Pompownia Ob. Nr 5 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.6 | Obiektowe Instalacje technologiczne wraz z armaturą
2.6.1 | Kpl.instalcje technologiczne z armaturą wraz z montażem | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Razem kpl.instalcje technologiczne z armaturą | Ryczałt | 0 | 0 | 0
2.6 | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  | 0 | 0 | 0
Wykaz cen nr 3 – Międzyobiektowe sieci i urządzenia elektryczne (bez AKPiA i skrzynek obiektowych zasilania urzadzeń technologicznych)
Lp. | Opis | Jedn. | Kwota w PLN bez VAT | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN łącznie z VAT
3.1 | Zewnętrzne sieci elektroenergetyczne na terenie Oczyszczalni Ścieków: doprowadzenie energii elektrycznej do obiektów oczyszczalni ścieków w tym sieci i kanały słaboprądowe (w tym zewnętrzne kable sterownicze, światłowodowe, teletechniczne, alarmowe itp.), rozdzielnice, szafu RT1, RT2, RT3 wraz z aparaturą kontrolno pomiarową | Ryczałt | 0 | 0 | 0
3.2 | Doposażenie istniejącej przepompowni PS2 ścieków w kompletne zestawy: system sterowania i monitoringu | Ryczałt | 0 | 0 | 0
3.3 | System automatyki - sterowania i wizualizacji, AKPiA | Ryczałt | 0 | 0 | 0
3.4 | Instalacje oświetlenia zewnętrznego | Ryczałt | 0 | 0 | 0
3.5 | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  | 0 | 0 | 0
Wykaz cen nr 7 – Rozruch technologiczny
Lp. | Opis | Jedn. | Kwota w PLN bez VAT | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN łącznie z VAT
4.1 | Rozruch, Próby Końcowe (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) oraz przekazanie do eksploatacji i użytkowania | Ryczałt | 0 | 0 | 0
4.2 | Szkolenie | Ryczałt | 0 | 0 | 0
4.3 | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  | 0 | 0 | 0

## KSZ
ZZK - ZESTAWIENIE ZBIORCZE - KOSZTY BUDOWY PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1. Prace budowlane i instalacje
Lp. | Charakterystyka techniczna obiektu | Ilość | Cena netto | Wartość netto
1 | BUDYNEK TECHNICZNY Nr 1 z INSTALACJAMI WOD-KAN CO, CWU ORAZ WENTYLACJI | 1 |  | 0
2 | ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY | 2 |  | 0
3 | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO | 1 |  | 0
4 | PŁYTA FUNDAMENTOWA POD REAKTORY BIOLOGICZNE | 1 |  | 0
5 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 5 | 1 |  | 0
6 | SIECI I INSTALACJE WOD-KAN i TECHNOLOGICZNE | 1 |  | 0
7 | PRZYŁĄCZE I SIEĆ WODOCIĄGOWA | 1 |  | 0
8 | ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI, DROGI i PLACE | 1 |  | 0
9 | ŁĄCZNA CENA PRAC BUDOWLANYCH | Kpl. | --- | 0
2. Dostawa technologii i wyposażenia
Lp. | Charakterystyka techniczna obiektu | Ilość | Cena netto | Wartość netto
1 | POMIAR PRZEŁYWU | 1 |  | 0
2 | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA - SITOPIASKOWNIK | 1 |  | 0
3 | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA - FILTR TAŚMOWY | 1 |  | 0
4 | ZBIORNIKI UŚREDNIAJĄCE ŚCIEKÓW Z POMPOWNIĄ 2A i 2B | 2 |  | 0
5 | REAKTOR BIOLOGICZNY 3A i 3B | 2 |  | 0
6 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 5 | 1 |  | 0
7 | POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw | 1 |  | 0
8 | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO Z POMPOWNIĄ 4 | 1 |  | 0
9 | STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU | 1 |  | 0
10 | STACJA WAPNOWANIA OSADU | 1 |  | 0
11 | OBIEKTOWE INSTALACJE TECHNOLOGICZNE WRAZ Z ARMATURĄ | 1 |  | 0
12 | INSTALACJE i ZASILANIE ENERGETYCZNE | 1 |  | 0
13 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY | 1 |  | 0
14 | ŁĄCZNA CENA DOSTAWY i USŁUG NETTO | Kpl. | --- | 0
3. Wartość robót netto | 3. Wartość robót netto |  |  | 0

## RBM
1a |  | PODCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MODLIN - ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE rbm
Data opracowania: 2016-07-22 na podstawie kosztorysu wg. programu NORMA
Lp. | kod CPV | Nazwa | Obmiar | Jednostka miary | Koszt jednostko-wy | WARTOŚĆ POZ.
1 |  | BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY NR 1 |  |  |  | 0
1.1 |  | Roboty ziemne
1.2 |  | Konstrukcja żelbetowa + zbrojenie + konstrukcja nośna budynku
1.3 |  | Dach i ściany zewnętrzne
1.4 |  | Stolarka i ślusarka
1.5 |  | Posadzka
1.6 |  | Pozostałe roboty wykończeniowe ścian i sufitów
2 |  | ZBIORNIKI UŚREDNIAJĄCE 2A i 2B z KOMORĄ ZASUW |  |  |  | 0
2.1 |  | Roboty ziemne
2.2 |  | Konstrukcja zbiorników
2.3 |  | Komora zasuw
2.4 |  | Roboty wykończeniowe
3 |  | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO NR 4 |  |  |  | 0
3.1 |  | Roboty ziemne
3.2 |  | Konstrukcja zbiornika
3.3 |  | Roboty wykończeniowe
4 |  | POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH NR 5 |  |  |  | 0
4.1 |  | Roboty ziemne
4.2 |  | Konstrukcja zbiornika
4.3 |  | Roboty wykończeniowe
5 |  | PŁYTA ŻELBETOWA pod reaktory 3A i 3B |  |  |  | 0
5.1 |  | Roboty ziemne
5.2 |  | Płyta żelbetowa
6 |  | OGRODZENIE PODCZYSZCZALNI |  |  |  | 0
2.1 |  | Roboty ziemne
2.2 |  | Konstrukcja żelbetowe
2.3 |  | Konstrukcje stalowe
2.4 |  | Wypełnienie ogrodzenia
4.2 |  | Bramy
[5 empty] | RAZEM | 0

## Sieci zewnetrzne i międzyobiekt
Wykaz cen nr 1b – Sieci zewnętrzne i międzyobiektowe
Data opracowania: 2016-07-22 na podstawie kosztorysu, wydruk z ath. w załączeniu
| Lp. | Opis | Pozycja wg PFU | Jedn. | Kwota w PLN | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN
[5 empty] | bez VAT |  | łącznie z VAT
| 5.1 | Rurociągi technologiczne międzyobiektowe | 1.2.5 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Sieć wodociągowa |  | Ryczałt | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Studnie |  | Ryczałt | 0 | 0 | 0
| 5.4 | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  |  | 0 | 0 | 0
WYKAZ SIECI ZEWNETRZNYCH I MIĘDZYOBIEKTOWYCH
symbol | medium | opis odcinka | D[mm] | L [m] | Materiał | cena jedn. | Koszt
Grawitacyjne
RG1 Technologia | ścieki oczyszczone mechanicznie | pom. 1.2 budynek nr 1 do studni s2 | 200 | 9 | PCV-U |  | 0
RG2 Kanalizacja | odcieki filtrat | z sita, filtra 1.2 i prasy1.3 poprzez studnie: s2, s4, s3 do komory zasuw KZ | 200 | 2 | PVC-U |  | 0
|  |  |  | 8 |  |  | 0
RG3 Technologia | ścieki oczyszczone | z Reaktora biologicznego RB-3a do studni ks02 | 250 | 35 | PCV-U |  | 0
RG4 Technologia | jw. | od studni ks02 i pompowni ścieków oczyszczonych nr 5; | 200 | 10 | PVC-U |  | 0
RG5 kanalizacja sanitarna | ścieki bytowe | budynek nr 1- studnia s1 do s2 | 160 | 20 | PVC-U |  | 0
RG6 Technologia | osad nadmierny | z reaktorów 3A i 3B poprze studnie osadu so5,6,7 – do zbiornika osadu nr 4 | 160 | 25 | PVC-U |  | 0
Studnie rewizyjne s2, s3 | ścieki/ filtrat | Studnie z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m | kpl. | 2 | beton |  | 0
Studnia dopływu s1, s4, so5, so6, so7, kso1,kso2, kso3, kso4 | ścieki/ filtrat | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m | kpl. | 9 | beton |  | 0
Tłoczne
RT1 | ścieki | doprowadzenie ścieków surowych ze studni do budynku nr 1 | 160 | 62 | PE SDR17 PN10 |  | 0
RT2 | ścieki oczyszczone | od pompowni 5 do studni ks04 | 160 | 25 | PE SDR17 PN10
RT3 | BRENDAX | zbiornik 1/3 – – zbiorniki usredniające 2A i 2B | 32 | 12.5 | PE SDR17 PN10 |  | 0
0
[6 empty] | RAZEM | 0
W | Woda pitna | Wodociąg (od granicy działki do budynku nr 2 i Hp | 90 | 18 | PEHD |  | 0
|  |  | 32 | 29 |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM W | 0
Montaż rurociagów z PEHD
| 45232411-6 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 160 mm | 110 | m | 1.1 |  |  | 0
| 28863230-0 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 160 mm | 18 | złącze | 1.1 |  |  | 0
| 28863230-0 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi 160 mm, PE | 10 | szt. | 1.1 |  |  | 0
| 45232411-6 | Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 154/3 mm | 1 | m | 1.1 |  |  | 0
| 27224000-1 | Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 154/3 mm kolano 90 st | 2 | szt. | 1.1 |  |  | 0
| 27224000-1 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 159.0/8.0 mm | 6 | złącze | 1.1 |  |  | 0
0
|  | Studnia Sr |  |  | 1.1
| 45111200-0 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II | 20 | m3 | 1.1 |  |  | 0
| 28830000-9 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1500 mm, głębokość 6 m | 1 | szt. | 1.1 |  |  | 0
| 45111200-0 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m | 6 | m3 | 1.1 |  |  | 0
| 45252200-0 | (montaż sposobem mechanicznym), Zastawki kanałowe o powierzchni do 1 m2 001 szerokość 50 cm | 1 | kpl | 1.1 |  |  | 0
0

## Drogi Pace Zagospodarowanie ter
PODCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA MPL MODLIN
Data opracowania: 2016-07-22 na podstawie kosztorysu, wydruk z ath. w załączeniu
Wykaz cen nr 4 – Zagospodarowanie terenu: drogi, place manewrowe, zieleń, ogrodzenie i mała architektura
| Lp. | Opis | Punkt Wymagań Zamawia-jącego | Jedn. | Kwota w PLN | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN
[5 empty] | bez VAT |  | łącznie z VAT
| 8.1 | Drogi, parkingi, place i chodniki - teren podczyszczalni |  | Ryczałt | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Uporządkowanie Placu Budowy (w tym koszty wyrównania i ukształtowania terenu) |  | Ryczałt | 22499.77 | 4949.9494 | 27449.7194
| 8.3 | Zieleń i ukształtowanie terenu |  | Ryczałt | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Ogrodzenie i mała architektura |  | Ryczałt | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Droga dojazdowa do oczyszczalni |  | Ryczałt | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  |  | 22499.77 | 4949.9494 | 27449.7194
Poz. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Cena całk.
8 |  | ZIELEŃ, OGRODZENIE, BRAMY
8.3 | K.C.J. BISTYP/2kw.08 | Zagospodarowanie trenów zielonych | m2 | 600 |  | 0
8.4.1 | K.C.J. BISTYP/2kw.08 | Ogrodzenie terenu :ażurowe z elementów prefabrykowanych f-my HERAS system TRYTON lub równoważny wysokości 1,8 m, na cokole betonowym | m | 182 |  | 0
8.4.2 | K.C.J. BISTYP/2kw.08 | Brama przesuwna wraz z fundamentem systemu DELTA lub równoważny | kpl | 1 |  | 0
Wykaz cen nr 1d – Droga dojazdowa do oczyszczalni
| Lp. | Opis | Punkt Wymagań Zamawia-jącego | Jedn. | Kwota w PLN | Należny podatek VAT (PLN) | Kwota w PLN
[5 empty] | bez VAT |  | łącznie z VAT
| 9.1 | Droga zewnętrzna | 1.2.10.3; 1.2.10 | Ryczałt | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Uporządkowanie Placu Budowy |  | Ryczałt | 3000 | 660 | 3660
| 9.3 | Oznakowanie drogowe |  | Ryczałt | 2700 | 594 | 3294
| 9.4 | RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO) |  |  | 5700 | 1254 | 6954
TEREN PODDCZYCZALNI
PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-01 0121-02 |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych | 0.54 | ha | 1 |  | 0
KNR 2-31 0101-01 |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm | 410 | m2 | 1 |  | 0
KNR 4-04 1103-0400 |  | Wywóz gruntu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruntu na odl. 1 km z mechanicznym wyładunkiem | 82 | m3 | 1 |  | 0
KNR 2-31 0801-03 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm | 626 | m2 | 1 |  | 0
KNR 2-31 0801-04 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej dalszy 1 cm grubości , KROTNOŚĆ =3 | 626 | m2 | 1 |  | 0
KNR 4-04 1103-0400 |  | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicznym wyładunkiem | 93.9 | m3 | 1 |  | 0
KNR 4-04 1103-0500 |  | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t= KROTNOŚĆ 14 | 93.9 | m3 | 1 |  | 0
[5 empty] | SUMA DZIAŁU |  | 0
PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
KNNR 6 0103-0100 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV | 541 | m2 | 1.1 |  | 0
KNR 2-31 0111- 03 |  | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubośćpodbudowy po zagęszczeniu 15 cm | 410 | m2 | 1 |  | 0
KNR 2-31 0111- 04 |  | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - dodatek za dalszy 1cm grubości KROTNOŚĆ 25 | 410 | m2 | 1 |  | 0
KNR AT-04 0101-01 |  | Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny | 541 | m2 | 1 |  | 0
KNNR 6 0113-0300 |  | Podbudowy z kruszyw betonowego, warstwa dolna, po zagęszczeniu 26 cm - ANALOGIA - WYCENA WŁASNA | 335 | m2 | 1 |  | 0
KNNR 6 0502-0300 - ANALOGIA |  | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 335 | m2 | 1 |  | 0
KNNR 6 0106-0200 - ANALOGIA |  | Podbudowa z pospółki, po zagęszczeniu 10 cm | 131 | m2 | 1 |  | 0
KNNR 6 0502-0200 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | 131 | m2 | 1 |  | 0
[5 empty] | SUMA DZIAŁU |  | 0
ELEMENTY DRÓG
|  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV | 218 | m | 1 |  | 0
|  | Ławy pod krawężniki 12x25, betonowa z oporem F=0,04m2 | 2.76 | m3 | 1 |  | 0
|  | Ławy pod krawężniki 15x30, betonowa z oporem F=0,06m2 | 5.22 |  | 1 |  | 0
|  | Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem F=0,04m2 | 2.48 |  | 1 |  | 0
KNNR 6 0404-0400 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową | 62 | m3 | 1 |  | 0
KNNR 6 0403-0100 |  | Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej bez ław | 87 | m | 1 |  | 0
KNNR 6 0401-0500 |  | Krawężniki betonowe, wystające 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej bez ław | 69 | m | 1 |  | 0
[5 empty] | SUMA DZIAŁU |  | 0
[5 empty] | SUMA CAŁOWITA |  | 0
DROGA DOJAZDOWA
PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE
|  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych | 0.38 | ha | 1 |  | 0
KNNR 6 0101-0200 |  | Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV | 380 | m2 | 1 |  | 0
KNR 4-04 1103-0400 |  | Wywóz gruntu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicznym wyładunkiem | 76 | m3 | 1 |  | 0
KNR 4-04 1103-0500 |  | Wywóz gruntu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t= KROTNOŚĆ 14 | 76 | m3 | 1 |  | 0
KNR 2-31 0801-03 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm | 641 | m2 | 1 |  | 0
KNR 4-04 1103-0400 |  | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicznym wyładunkiem | 96.15 | m3 | 1 |  | 0
KNR 4-04 1103-0500 |  | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t= KROTNOŚĆ 14 | 96.15 | m3 | 1 |  | 0
[5 empty] | SUMA DZIAŁU |  | 0
PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
KNNR 6 0103-0100 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV | 380 | m2 | 1 |  | 0
KNNR 6 0111-0201 |  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm, ilość cementu 25 kg/m2- ANALOGIA -WYCENA WŁASNA | 380 | m2 | 1 |  | 0
KNNR 6 0113-0300 |  | Podbudowy z kruszyw betonowego, warstwa dolna, po zagęszczeniu 26 cm - ANALOGIA - WYCENA WŁASNA | 312 | m2 | 1 |  | 0
KNNR 6 0502-0300 - ANALOGIA |  | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 312 | m2 | 1 |  | 0
[5 empty] | SUMA DZIAŁU |  | 0
ELEMENTY DRÓG
|  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV | 140 | m | 1 |  | 0
|  | Ławy pod krawężniki 15x30, betonowa z oporem F=0,04m2 | 5.6 | m3 | 1 |  | 0
1
KNNR 6 0403-0100 |  | Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej bez ław | 140 | m | 1 |  | 0
[5 empty] | SUMA DZIAŁU |  | 0
[5 empty] | SUMA CAŁOWITA |  | 0

## ELEKTROTECHNIKA
Wykaz cen nr 5 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MPL MODLIN - ELEKTROTECHNIKA
Data opracowania: 2016-07-25 na podstawie kosztorysu, wydruk z ath. w załączeniu
Instalacje elektryczne i AKPiA
Tabela wartości elementów scalonych
Lp | Dział | Symbol CPV | Wartość
1. | 1. Sieci zewnętrzne | 45314300-4 | 0
2. | 1.1. Rozbudowa stacji SP-XI | 45232221-7
3. | 1.2. Zasilanie elektryczne | 45315300-1
4. | 1.3. Połączenie teletechniczne | 45314300-4
5. | 2. Oczyszczalnia instalacje wewnętrzne | 45315600-4 | 0
6. | 2.1. Instalacje elektryczne | 45315300-1
7. | 2.1.1. Korytka kablowe i rury instalacyjne | 45315100-9
8. | 2.1.2. Kable i przewody instalacyjne | 45315600-4
9. | 2.1.3. Oprawy oświetleniowe i osprzęt elektryczny | 45311200-2
10. | 2.1.4. Oświetlenie zewnętrzne i instalacja uziemiająca | 45316100-6
11. | 2.1.5. Rozdzielnice i agregat prądotwórczy | 45317300-5
12. | 2.2. System automatyki | 45317000-2
13. | 2.3. Systemy teletchniczne | 45314320-0
Wyniki kosztorysu :
Razem wartość pozycji kosztorysu : |  |  | 0

## Technologia Oczyszczanie
6a DOSTAWA TECHNOLOGII I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO |  |  |  |  | Koeficient | 0.13
|  | Podstawa kosztorysu: analiza własna III Kw. 2016 r., ceny rynkowe zakupu urzadzeń i wyposażenia |  |  | Praca | 0.13
Obiekt: |  | Oczyszczalnia ścieków sanitarnych z lotniska | Rodzaj: |  | Kosztorys inwestorski | 1
Lokalizacja: |  | MPL MODLIN | Kosztorys Inwestorski |  | Przedmiar robót
Wydajność: |  | Qd = 150 m3/d |  |  | Urządzenia technologiczne
Typ: |  |  | Data:
Etap: |  | OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW | 25/07/2016
1. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
| Lp. | Charakterystyka techniczna | Ilość | Typ urządzenia lub równoważny | Cena | Wartość | Wartość bez narzutów i ko. | Oferty alternatywne 1: | Oferty Alternatywne 2:
| 1 | Pomiar dopływu ścieków surowych PM | 1 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-1/1.2 | 1 | ZM-PM-01 |  | 0
| 2. | Zestaw przepływomierza PM-1.01, Czujnik przepływu Q = 0 - 80 m3/h, DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C | 1 | np. typ Promag DN150 prod. E+H lub inny równoważny |  | 0
| 3. | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.13 | --- |  | 0
| 4. | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | --- |  | 0
| 2 | WĘZEŁ MECHANICZNY - SITOPIASKOWNIK OB. SP-1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | Zasuwy nozowe obustronie szczelne DN 300 z napędem mechanicznym kółko materiał – stal nierdzewna kwasoodporna (np. OH18N9) typu AUMA ZKN-01, ZKN-02 | 1 | np. Wisła Armatura lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Krata mechaniczna - sito skratkowe obrotowe SI-1.2, wbudowane w Sitopiaskownik , Q = 36 m3/h, Qmax=45 m3/h, Prześwit d = 4 mm, Kąt nachylenia a =75°, Moc silnika P = 0,12 KW / 400V, , wykonanie KO/stal 1.4301 | 1 | np. prod. MAREX TECHNOLOGY, Ekofinpol, STABUDOM lub inny równoważny |  | 0
| 3 | Przenośnik śrubowy skratek SPI-1/1.2, DN160, P1 = 1,5 kW, P2 = 0,75 kW, l = 4,0 m, wykonanie - stal nierdzewna / śruba - stal konstrukcyjna / wykładzina teflonowa lub PE100 | 1 | typ SL160-4,0/1,5 prod. jw. lub inny równoważny |  | 0
| 4 | Zestaw montażowy i instalacyjny do SPI-1/1.2 (system mocowania, czujnik poziomu) | 1 | ZM-WE-1.2 |  | 0
| 5 | Zespół piaskownika napowietrzanego piaskownika z wbudowaną komora odtłuszczacza PI-1.2 z wałem dennym przenoszącym piasek, przepustowość nominalna Q = 36 m3/h = 10 l/s, max. Qmax = 45 m3/h, 12,5l/s, wlot-wylot DN200, wykonanie blacha stal ko. 1.4301 g=3mm; Zespół z komorą odtłuszczacza przedzieloną przegrodą ażurowa, z poziomym przenośnikiem śrubowym piasku SPI-1/1.2 DN160, z wózkiem zgarniacza WZ-1.2w komorze odtłuszczacza P = 0,18 kW; Wykonanie - stal nierdzewna, śruba - stal konstrukcyjna. | 1 | np. jw. lub inny równoważny |  | 0
| 6 | Przenośnik śrubowy piasku SPI-2/1.2, DN160, P1 = 1,5 kW, P2 = 0,75 kW, l = 4,0 m, wykonanie - stal nierdzewna / śruba - stal konstrukcyjna / wykładzina teflonowa lub PE100 | 1 | typ SL160-4,0/1,5 prod. jw. lub inny równoważny |  | 0
| 7 | Układ napowietrzania piaskownika z dyfuzorem rurowym DR-1.2, Q = 16 m3/h, L = 2 × 2 m | 1 | ---- |  | 0
| 8 | Wentylator boczno - kanałowy WE-1.2, Qpow = 17 m3/h, p = 0,16 bar, P = 0,55 kW | 1 | typ SC.-10A prod. WENT-DOM lub inny równoważny |  | 0
| 9 | Zestaw montażowy i instalacyjny do WE-1,2(system mocowania, czujnik poziomu) | 1 | ZM-WE-1.2 |  | 0
| 10 | Zestaw montażowy i instalacyjny do ZSP, rurociągi, armatura, instalacja - komplet | 1 | ZSP-1.2 |  | 0
| 11 | Mobilny pojemnik na skratki V = 1000 l, wykonanie stal, lakierowany | 2 | np. typ BT-MGB-1000 prod. OTTO lub inny równoważny |  | 0
| 12 | Mobilny pojemnik na piasekV = 1000 l, wykonanie stal, lakierowany | 2 | np. typ BT-MGB-1000 prod. OTTO lub inny równoważny |  | 0
| 13 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.13 | --- |  | 0
| 14 | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | --- |  | 0
| 3 | FILTR TAŚMOWY FP-1.2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | Filtr taśmowy FP-1.2 , 1szt. wydajność Qh = 36 m3/h = 10 l/s, prześwit taśmy  = 500 μm, moc zainstalowana napędu taśmy P = 0,75kW, średnica rury wlotowej i wylotowej 200 mm, wymiary dł./szer./wys. 1400 x 1300 x 1400 mm, wykonanie stal nierdzewna PN-EN 1.4301, | 1 | np.: Typ MX 100 MAREX TECHNOLOGY PL lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Przenośnik ślimakowy wstępnej filtracji z praską odwadniającą SFS-1.2, wydajność 5 l/min, moc zainstalowana napędu przekładni 0,55 kW, obroty 16 obr./min; wykonanie - stal nierdzewna jw., śruba - stal konstrukcyjna | 1 | np. jw. lub inny równoważny |  | 0
| 3 | Przenośnik ślimakowy filtracji zasadniczej z praską odwadniającą SFZ-1.2, wydajność 5 l/min, moc zainstalowana napędu przekładni 0,55 kW, moment obrotowy 309 Nm; wykonanie - stal nierdzewna, Śruba - stal konstrukcyjna | 1 | np. jw. lub inny równoważny |  | 0
| 4 | Zestaw montażowy i instalacyjny do FP-1.2, rurociągi, armatura, instalacja - komplet | 1 | ZM-PS-01-02 |  | 0
| 5 | Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 | 1 | ZM-PM-01 |  | 0
| 6 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.13 | --- |  | 0
| 7 | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | --- |  | 0
| 4 | ZBIORNIKI UŚREDNIAJĄCE 2A / 2B | 2 | 0 |  | 0
| 1 | Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01 Q = 10 m3/h, L = 2 × 1,0 m, c = 20 gO2/m3´m | 6 | np. typ BT-EMR10 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02 - komplet | 1 | ZM-DR-02 |  | 0
| 3 | Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-2A/ PS-2B, Q = 15 m3/h, H = 9 m, P = 1,1 kW, o = 2900 min-1, Wirnik typ F /DN65 | 1 | np. typ AmaPorter NF 601 D prod. KSB lub inny równoważny |  | 0
| 4 | Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03 - komplet | 1 | ZM-PS-03 |  | 0
| 5 | Układ dystrybucji powietrza UD-7.01, Qp = 70 m3/h, p = 1 bar, F90/PEHD/PVC, L = 50 m, Węże elastyczne / Rura osłonowa F32/F110/PVC, L = 72 m Zawór elektromagnetyczny ZM-7.01 /1 szt. | 1 | np. typ BT-UD-500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |  | 0
| 6 | Zestaw montażowy i instalacyjny do układu UD-7.01, system mocowania - komplet | 1 | --- |  | 0
| 7 | Zestaw montażowy i instalacyjny do RS-01 - komplet | 1 | ZM-RS-01
| 8 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.13 | --- |  | 0
| 9 | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | --- |  | 0
| 5 | STACJA DOZOWANIA PM-1/1.2 - wypożyczenie (opłaty eksploatacyjne) | 1 | 0 |  | 0 | wypożyczenie
| 1 | Układ hydrauliczny dozowania roztworu Brentaplus, Dozowanie zewnętrznego źródła węgla organicznego, w zależności od wskazań przepływomierza dopływu PM-1/1.2, w ilości ok. 0,08 kg/m3 = 0,7dm3 (l)/m3 x 150 m3/d ścieków = 12 kg/d = 105 dm3 (l)/d, Pompa dozująca PD-01, Q = 0 -35 dm3/h, DN8, p = 4 bar,odporna na pH 2÷16, 1szt., Moc zainstalowana 0,1 kW, moc pobierana 0,07 kW | 1 | np. typ PRIMUS 221/35 prod. ALDOSS lub inny równoważny rata lizingu |  | 0
| 2 | Zbiornik magazynowy , V = 1000 m3 - kaucja za wypozyczenie | 1 | np. ZB10 prod. BRENTA PL lub inny równoważny rata lizingu |  | 0
| 3 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.13 | --- |  | 0
| 4 | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | --- |  | 0
| 6 | REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor OB.Nr RB-1 i RB-2 (obiekty nowe) | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 583000
| 1 | Selektor beztlenowy SE-01÷SE-06, wykonanie PP, Mieszadło DR-03.2÷DR-03.6, Q = 10 m3/h, I < 1 kgO2/d, Ukierunkowanie przepływu PVC DN150 | 1 | typ BT-SE-01÷BT-SE-06 DEVISE lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Zestaw montażowy i instalacyjny do selektora | 1 | ZM-SE-01÷05 |  | 0
| 3 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.13 | --- |  | 0
| 4 | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | ---
| 7 | REAKTOR BIOLOGICZNY Ob. Nr 3A i 3B - komora denitryfikacji/nitryfikacji | 2 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | Dmuchawy rotacyjne DM-01, Q = 300 m3/h, p = 0,65 bar , P = 7,5 kW, Obudowa dźwiękochłonna, Niezależny układ mechanicznego chłodzenia powietrzem | 1 | np. typ ES /1P/30 prod. Robuschi lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Układ dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub równoważny, Układ napowietrzanie/mieszanie, Q = 1.400 m3/h DN100/PVC, P = 1 bar, Zawory odcinające DN32/PVC I = 21 szt., Węże elastyczne DN32/PVC | 1 | typ BT-SE-01÷BT-SE-06 DEVISE lub inny równoważny |  | 0
| 3 | Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 | 1 | ZM-UD-3000 |  | 0
| 3 | Kształtki plywające MBBR gestość 1g/cm3 materiał PPX z ukladem sit separujacych | 3 | np. typ P2 prod. AQUACONSULT lub inny równoważny |  | 0
| 4 | Układ dyfuzorów DP-01 ÷ DP-44, L = 2,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 2 cm, stal ko. lub materiał elastomer/silikon | 3 | np. typ P2 prod. AQUACONSULT lub inny równoważny |  | 0
| 5 | Układ dyfuzorów DP-45 ÷ DP-60, L = 4,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 2 cm, stal ko. lub materiał elastomer/silikon | 6 | np. typ P2 prod. AQUACONSULT lub inny równoważny |  | 0
| 6 | Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01 ÷ DP-021 | 9 | ZM-DP-01-18 |  | 0
| 7 | Zestaw montażowy i instalacyjny do MI-01, MI-02 | 1 | ZM-MI-01 |  | 0
| 8 | Konstrukcja nośna instalacji technologicznej, urządzeń i wyposażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - komplet do TE-31, D = 30 m (materiał OC / KO) | 1.5 | np. typ BT-TES-3000 prod. DEVISE lub inny równoważny |  | 0
| 9 | Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31 | 1 | ZM-TE-1800 |  | 0
| 10 | orurowanie powietrzne, armatura, przewód DN 260 stal ko. | 1 | Inox |  | 0
| 11 | Montaż urządzeń i wyposażenia reaktora | 0.13 | --- |  | 0
| 12 | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | ---
| 8 | LAMELLOWE OSADNIKI WTÓRNE - zintegrowane z Reaktorami jw. lamellowe osadniki wtórne | 2 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | Osadnik wtórny pionowy OW-01÷OW-04, D = 6,2 m, A = 21 m2, V = 55 m3, wyposażony w system BT-flow3 lub równoważny w skład którego wchodzi: - Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q = 30 m3/h - Komora zbiorcza regulacji poziomu, Q = 3×30 m3/h, H = 10 cm - Układ odprowadzania części pływający DN100, Q = 0 - 30 m3/h | 1 | np. typ BT-KBAL-1500 prod. DEVISE lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Układ odprowadzania części pływających pompą powietrzną MA-03, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar | 1 | np. typ MA-300 prod. jw. lub inny równoważny |  | 0
| 3 | Pompa recyrkulacji osadu MA-01, PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar | 1 | np. typ MA-100 prod. jw. lub inny równoważny |  | 0
|  | Układ odprowadzania osadu nadmiernego MA-02, PVC/DN100, Q = 0 - 50 m3/d, zasuwa z napędem elektrycznym ZM-02, U = 230 V | 1 | np. typ MA-200 prod. jw lub inny równoważny |  | 0
|  | Układ odprowadzania części pływających pompą powietrzną MA-03, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar | 1 | np. typ MA-300 prod. jw., lub inny równoważny |  | 0
| 4 | Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01÷OW-02 rurociągi, armatura, instalacja - komplet | 1 | ZM-OW-01 |  | 0
| 5 | Montaż urządzeń i wyposażenia reaktora | 0.13 | --- |  | 0
| 6 | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | ---
| 9 | STACJA DMUCHAW - nowa stacja dmuchaw w OB. nr 1.2 | 1 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | Dmuchawy rotacyjne DM-01, Q = 300 m3/h, p = 0,65 bar , P = 7,5 kW, Obudowa dźwiękochłonna, Niezależny układ mechanicznego chłodzenia powietrzem | 1 | np. typ ES /1P/30 prod. Robuschi lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, DN100, Q = 1000 m3/h, p = 1 bar, Zawory elektromagnetyczne DN1" - komplet, Klapy z siłownikiem elektrycznym KL-01/1.2÷KL-01/1.2, KL-02.1÷KL-02.2, Układ odprowadzania kondensatu 1/2" | 1 | np. typ BT-UD-03 prod. MAREX TECHNOLOGY lub inny równoważny |  | 0
| 3 | Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 | 1 | ZM-UD-01 |  | 0
| 4 | Dmuchawa rotacyjna DM-04, Qp = 80 m3/h, p = 0,7 bar, P1 = 4,0 kW, P2 = 3,2 kW, U = 400 V, Obudowa dźwiękochłonna Lo < 90 dB | 3 | np. typ ES15/1P prod. Robuschi lub GM3S prod. Aerzen inny równoważny |  | 0
| 5 | Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 | 1 | ZM-UD-01 |  | 0
| 6 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.13 | --- |  | 0
| 7 | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | --- |  | 0
| 10 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 5 | 1 | 0 |  | 0
| 1 | Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-5A/ PS-5B, Q = 36 m3/h, H = 9 m, P = 3 kW, o = 2900 min-1, Wirnik typ F /DN65 | 2 | np. typ AmaPorter NF 601 D prod. KSB lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03 - komplet | 2 | ZM-PS-03 |  | 0
| 3 | Układ dystrybucji powietrza UD-7.01, Qp = 70 m3/h, p = 1 bar, F90/PEHD/PVC, L = 50 m, Węże elastyczne / Rura osłonowa F32/F110/PVC, L = 72 m Zawór elektromagnetyczny ZM-7.01 /1 szt. | 1 | np. typ BT-UD-500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |  | 0
| 4 | Zestaw montażowy i instalacyjny do układu UD-7.01, system mocowania - komplet | 1 | --- |  | 0
| 5 | Zestaw montażowy i instalacyjny do RS-01 - komplet | 1 | ZM-RS-01 |  | 0
| 6 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.13 | --- |  | 0
| 7 | Koszty pośrednie, zysk | 0.13 | --- |  | 0
|  | ŁĄCZNA CENA DOSTAWY i USŁUG NETTO | Kpl. | 0 |  | 0 | 0
|  | PODATEK VAT | 23% | 0 |  | 0
|  | ŁĄCZNA CENA DOSTAWY i USŁUG BRUTTO | Kpl. | 0 |  | 0

## T. Gospodarka osady
6b DOSTAWA TECHNOLOGII I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO - gospodarka osadowa |  |  |  |  | Koeficient | 0.8
|  | Podstawa kosztorysu: analiza własna, ceny rynkowe zakupu urzadzeń i wyposażenia III Kw. 2016 r. |  |  | Praca | 0.15
Obiekt: |  | Oczyszczalnia ścieków sanitarnych z lotniska | Rodzaj: |  | Kosztorys inwestorski | 3
Lokalizacja: |  | MPL WARSZAWA-MODLIN | Urządzenia technologiczne |  | Przedmiar robót
Wydajność: |  | Qd = 150 m3/d |  |  | Urządzenia technologiczne
Typ: |  |  | Data:
Etap: |  | Docelowy | 25.07.2016
| Lp. | Charakterystyka techniczna | Ilość | Typ urządzenia lub równoważny | Cena | Wartość
| 1 | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO - 4 | 1 |  |  | 0
| 1 | Wyłącznik pływakowy PL-3.01, PL-3.02, stopień ochrony IP68 | 2 | np. typ MAC--3 prod. AQUA lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Zestaw montażowy i instalacyjny do PL-3.01 | 2 | ZM-PL-01 |  | 0
| 3 | Pompa zatapialna PS-4, Q = 15 m3/h, H = 9 m, P = 1,1 kW, o = 2900 min-1, Wirnik typ F /DN65 | 1 | np.: typ AmaPorter 601 D prod. KSB lub inny równoważny |  | 0
| 4 | Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03 - komplet | 1 | ZM-PS-03 |  | 0
| 5 | Zestaw montażowy i instalacyjny do CG-3.01 | 1 | ZM-CG-01 |  | 0
| 6 | Układ dystrybucji powietrza UD-7.01, Qp = 540 m3/h, p = 1 bar, F90/PEHD/PVC, L = 50 m, Węże elastyczne / Rura osłonowa F32/F110/PVC, L = 72 m Zawór elektromagnetyczny ZM-7.01 /1 szt. | 1 | np. typ BT-UD-500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |  | 0
| 7 | Zestaw montażowy i instalacyjny do układu UD-7.01, system mocowania - komplet | 1 | --- |  | 0
| 8 | Układ dyfuzorów rurowych DR-7.01¸DR-7.12, Qp = 45 m3/h×szt., L = 3×1,5 m, c = 20 gO2/m3m, Materiał - EPDM | 3 | np. typ BT-EMR45 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |  | 0
| 9 | Zestaw montażowy i instalacyjny do układu dyfuzorów DR-01, system mocowania - komplet | 3 | --- |  | 0
| 10 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.15 | --- |  | 0
| 11 | Koszty pośrednie, zysk | 0.3 | --- |  | 0
| 2 | MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU | 1 kpl. |  |  | 0
| 1 | Prasa śrubowo dyskowa do odwadniania osadu z zagęszczaczem PT-4, 3÷6 m3/h, Q = 90 - 180 kg/h / Moc silnika mieszacza P = 0,55 kW /, Moc silnika ślimaka z praska P = 0,75 kW, | 1 | Typ.: ……. prod. MAREX TECHNOLOGY PL lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-1.3 z pompa osadu PD-3.02, Q = 4,0 m3/h, P = 3,0 KW, p = 1 bar | 1 | np. typ UD630 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |  | 0
| 3 | Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-1.3, V = 1 m3, P = 1,1 kW, Pompa dozującą PD-3.01, Q = 0,3 m3/h, P = 1,1 kW | 1 | np. typ BT-SD-FLOK-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny |  | 0
| 4 | Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01 - komplet | 1 | ZM-SF-1000 |  | 0
| 5 | Przenośnik śrubowy z praską osadu SL-1.3, DN160, l = 4,5 m, P = 1,5 kW, Stal nierdzewna | 1 | np. typ BT-SL160-4,5/1,5 prod. Fontana lub inny równoważny |  | 0
| 6 | Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika SL-01 - komplet | 1 | ZM-SL-01 |  | 0
| 7 | Szafka elektryczno-sterownicza RT-06 dla urządzeń technologicznych gospodarki osadowej wraz ze sterowaniem / Instalacje elektryczno - sterownicze (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) | 1 | np. typ RT-03 prod. ……….. lub inny równoważny |  | 0
| 8 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.15 | --- |  | 0
| 9 | Koszty pośrednie, zysk | 0.3 | --- |  | 0
| 3 | STACJA WAPNOWANIA OSADU | 1 |  |  | 0
| 1 | Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorą opróżniania, P = 0,37 kW, V = 0,4 m3, wykonanie Stal nierdzewna | 1 | np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-Pol lub inny równoważny |  | 0
| 2 | Zestaw montażowy i instalacyjny do ZW-01 | 1 | ZM-ZW-01 |  | 0
| 3 | Dozownik śrubowy wapna SL-3.03, Q = 30 kg/h, P = 1,1 kW, L = 2,3 m, DN80, Wykonanie stal nierdzewna | 1 | np. typ BT-SL80-3,3/1,1 prod. Ekofinn-Pol lub inny równoważny |  | 0
| 4 | Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-03 | 1 | ZM-SL-03 |  | 0
| 5 | Paleta na wapno, Wymiary 1200 x 1000 | 2 | --- |  | 0
| 6 | Montaż urządzeń i wyposażenia | 0.15 | --- |  | 0
| 7 | Koszty pośrednie, zysk | 0.3 | --- |  | 0
| 4 | INSTALACJE TECHNOLOGICNE DLA 2a i 2b | 1 |  |  | 0
| 1 | Kompletne instalacje technologiczne wenetrzne wraz z armatura łączące urządzenia , wykonanie Stal nierdzewna 1.4301 | 1 | np. Inox lub inny równoważny |  | 0
| 5 | ŁĄCZNA CENA DOSTAWY i USŁUG NETTO | Kpl. |  |  | 0

## Rozruch
Wykaz cen nr 7 PODCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA MPL WARSZAWA- MODLIN
Podstawa kosztorysu: analiza własna
7 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY | 1 kpl. |  | 0
1 | Wykonanie rozruchu technologicznego urządzeń wstępnego podczyszczania ścieków | 1 | --- | 0
2 | Wykonanie rozruchu technologicznego bioreaktorów | 1 | --- | 0
3 | Wykonanie rozruchu technologicznego gospodarki osadowej | 1 | --- | 0
4 | Media w tym środki chemiczne potrzebne do rozruchu technologicznego, bhp itp.. | 1 | --- | 0
5 | Opracowanie instrukcji eksploatacji, sprawozdanie z rozruchu, przeszkolenie obsługi | 1 | --- | 0